第２号様式(第３条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(共通事項)

(共通その1)

| 設備工事事業者 | 当該設備工事を行った事業所の名称等 | 名称： |  |  | 電話番号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 所在地： |  |  | 担当： |  |
|  | 特定液化石油ガス設備工事事業開始届の受理年月日及び番号 |  | 年 月 日付け 第 ― 号 |  |  |  |
|  | 当該設備工事に従事した液化石油ガス設備士 | 氏名 |  | 免状番号 |  | 第 号 |
|  |  | 氏名 |  | 免状番号 |  | 第 号 |
|  |  | 氏名 |  | 免状番号 |  | 第 号 |

| 施設の所有者の住所及び氏名 | 住所 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氏名 |  |
| LPガスを供給する販売事業者(販売所)の名称等 | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |
| 充塡事業者の名称等 (バルク供給の場合のみ) | 名称 |  |
|  | 所在地 |  |

| 設備工事完了年月日 |  |  | 年 月 日 | 施工後表示の有無 | □有 □不要 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 気密試験実施年月日 |  |  | 年 月 日 | 施工後表示年月日 | 年 月 日 |  |
| 気密試験結果 | 区分 | 試験基準＊) |  | 実際の試験圧力・保持時間 |  | 判定 |
|  | 高圧部 | 1.56MPa以上、5分(2分)・10分(5分) ・24分(10分)以上 |  | MPa・ 分 |  | □良 □否 |
|  | 中圧部 | 0.15MPa以上、5分(2分)・10分(5分) ・24分(10分)以上 |  | MPa・ 分 機械式・電気式ダイヤフラム式 |  | □良 □否 |
|  | 低圧部 | 8.4kPa以上、5分(2分)・10分(5分) ・24分(10分)以上 |  | kPa・ 分 機械式・電気式ダイヤフラム式 |  | □良 □否 |

＊)　圧力保持時間：供給管等の内容積で区分■10L以下→5分(2分)以上■10L超～50L以下→10分(5分)以上■50L超→24分(10分)以上

(　)は電気式ダイヤフラム式自記圧力計の場合

| 調整器 | 容量：1段 kg／h× 個、2段 kg／h× 個 |  | メーカ・型式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 気化装置 | 有・無 | ガス発生能力： kW | メーカ・型式 |  |
| メーター | 容量： m3／h・ 個 |  | メーカ・型式 |  |
| 最大ガス消費量 |  | kW(換算は1kg／h＝14kW) |  |  |

(共通その2)

| 安全装置 | □マイコンメータ(Ⅱ・Ｌ・Ｓ・ＳＢ・Ｅ・ＥＢ・Ｓ４・Ｅ４・その他( )) □流量検知式切替型漏えい検知装置 □流量検知式圧力監視型漏えい検知装置 □圧力検知式漏えい検知装置 □ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置 □対震自動ガス遮断装置 □その他( ) |  |
| --- | --- | --- |
| 供給設備に係る集中監視システム |  | □有 □無 |
| ドレン溜り | □自然気化方式： 長さ cm □気化装置：容量 L |  |
| 複数消費設備 | メーターガス栓の設置： □有 □無 |  |
| 消費設備に係るガス漏れ警報器 |  | □有(個数 ) □不要 |
| 地下室等の供給管 | 地下室等の有無： □有(□ 緊急遮断装置 □ 供給停止用バルブ) □無 |  |

| 供給管・配管等 | 材質(JIS記号) |
| --- | --- |
| 高圧部 | □(STPG―JISG3454) □銅及び銅合金(JISH3300) □高圧ホース □金属フレキシブルホース □その他( ) |
| 中低圧部 | □プラスチック被覆鋼管 □配管用フレキ管 □ポリエチレン管 □銅及び銅合金(JISH3300) □白管・黒管(SGP―JIS3452) □低圧ホース □金属フレキシブルホース □その他( ) |

| 継手類 | 継手の方法 |
| --- | --- |
| 高圧部 | □溶接接合 □フランジ接合 □ねじ接合 □その他( ) |
| 中低圧部 | □ねじ接合 □ユニオン接合 □フランジ接合 □溶接接合 □メカニカル接合 □ソケット接合 □トランジション接合 □融着接合 □その他( ) |

| バルブ・ガス栓 | 材質(JIS記号) | 性能 |
| --- | --- | --- |
| バルブ | □鋳鋼品(SCPH―JISG5151、5152) □鍛造用黄銅(C3771―JISH3250) □ダクタイル鉄鋳造品・マレアブル鉄鋳造品(JISB8270) □アルミニウム合金(JISH5202) □その他( ) | □大臣認定品 □KHK試験合格品 □その他 |
| ガス栓 | □中間ガス栓 □末端ガス栓 | □PS―LPGマーク □その他 |

| 供給管・配管・バルブ等 |  | 腐食防止の措置(該当する全ての□にレ印を記入) |
| --- | --- | --- |
| 地下埋設管 | □有 □無 | □さび止め □上塗り □PE(ポリエチレン)管 □プラスチック被覆鋼管 □さや管付配管用フレキ管 □防食テープ □絶縁継手 □その他( ) |
| 地上に設置した管 |  | □さび止め □上塗り □プラスチック被覆鋼管 □防食テープ □絶縁継手 □その他( ) |
| バルブ及び継手類 |  | □さび止め □上塗り □防食テープ □プラスチック被覆継手 □絶縁継手 |

注1)　「地下室等」とは、液化石油ガスの保安の確保及び適正化に関する法律施行規則第18条第21号に定めるものをいう。

注2)　「管」とは、供給管、集合管及び配管をいう。

注3)　地下埋設管には、床下地下及び地表面に開口部のない溝内に設置されたものを含む。

(備考)　該当する項目の□にレ印を記入すること。