第３号様式(第３条関係)

液化石油ガス設備工事明細書(個別事項)

(容器：貯蔵能力500kg超～3,000kg未満)

| 項目 |  | 確認事項 | 確認 |  | 備考 (添付書類) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良 | 否 |  |
| 容器設置場所の状況 | 構造等 | □壁(□ブロック □鉄筋コンクリート □鋼製 □その他( )) □床面(□ブロック □コンクリート □その他( )) | 良 | 否 | (構造図) |
|  | 屋根 | □繊維強化セメント板 □薄鉄板等 □その他( ) | 良 | 否 |  |
|  | 換気口 | □換気口面積( )cm2≧床面積( )m2×300cm2／m2 □その他( ) | 良 | 否 | (平面図) |
|  | 火気との距離 | □火気( )まで( )m □不足の場合の措置方法（ ） | 良 | 否 |  |
|  | 転倒防止 | □チェーン □その他( ) | 良 | 否 |  |
|  | 警戒標 | □LPガス貯蔵設備 □燃 □火気厳禁 (□立入禁止 □緊急時連絡先) | 良 | 否 |  |
|  | 消火設備 | □粉末消火器(A―4・B―10以上× 本) | 良 | 否 |  |
|  | 保安距離 (1t以上3t未満) | □第1種保安物件： 実際距離( )m 保安物件の名称( ) □第2種保安物件： 実際距離( )m 保安物件の名称( ) 障壁構造 □必要 □不必要 | 良 | 否 | (構造図) |

(備考)　1　該当する項目の□にレ印を記入すること。

2　確認の欄は基準の適合状況を確認して良・否を判定し該当箇所を○で囲むこと。

3　備考欄に記入されている添付書類を別途添付すること。

4　付近の状況図及び敷地内配置図等を添付すること。

5　配管図(容器から使用末端ガス栓までの設置状況を示したもので、埋設管と地上管の区別をしたもの。)を添付すること。

6　気密試験(高圧部に係るものを除く。)は、自記圧力計を使用して行い、そのチャート紙の写しを添付すること。ただし、高圧部については、メーカーの試験成績書を添付することで、これに代えることができる。